建设项目竣工环境保护

验收监测报告

环监〔验〕字2016第032号

项目名称：    年产20万吨粉状磷酸一铵改扩建项目

委托单位：      安徽省司尔特肥业股份有限公司

宣城市环境监测中心

二○一六年八月

承  担  单  位：宣城市环境监测中心

中  心  主  任：沈  沛

项 目 负 责 人：陆孝祥

报  告  编  写：

审          核：

审          定：

协作单位：宁国市环境保护监测站、宁国市环境监察大队

现场监测负责人：陆孝祥

现场参加人员：  吴  佐  仲  君  钱  辉  张  燕

王  东  龚  飞  齐金友

宣城市环境监测中心

电  话：0563-3022720

传  真：0563-2717535

邮  编：242000

地  址：宣城市鳌峰中路6号

# 监测评价标准

## 2.1污染物排放标准

1、厂内污水处理站废水排放执行《磷肥工业水污染排放标准》（GB15580-2011）表2中间接排放标准。

2、磷酸装置和磷铵装置工艺废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，氨排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中恶臭污染物一级排放标准限值。

3、无组织排放颗粒物、氟化物执行《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值。无组织排放氨执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中恶臭污染物厂界标准限值。

4、厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准限值。

## 2.2相关标准限值

废水、废气和噪声污染排放标准限值详见表2-1～2-5。

表2-1      磷肥工业水污染排放标准       单位：mg/L

| 项 目 | pH | 化学 需氧量 | 悬浮物 | 氟化物 | 总磷 | 总氮 | 氨氮 | 总砷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准限值 | 6～9 | 70 | 30 | 15 | 15 | 20 | 15 | 0.3 |
| 依据 | 《磷肥工业水污染排放标准》（GB15580-2011）表2中间接排放标准 |
| 注：单位产品基准排水量为0.2m3/t。 |

表2-2      工艺尾气污染物排放标准       单位：mg/m3

| 标准名称 | 污染物 | 最高允许 排放浓度 | 最高允许排放速率 （kg/h） | 无组织排放 监控浓度限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排气筒（m） | 二级 |  |
| 《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）表2 | 颗粒物 | 120 | 50 | 60 | 1.0 |
|  | 二氧化硫 | 550 | 50 | 39 | 0.40 |
|  | 氮氧化物 | 240 | 50 | 12 | 0.12 |
|  | 氯化氢 | 100 | 50 | 3.8 | 0.20 |
|  | 氟化物 | 9.0 | 40 | 1.0 | 20μg/m3 |
|  |  |  | 50 | 1.5 |  |

表2-3      恶臭污染物排放标准

| 标准名称 | 污染物 | 排气筒高度（m） | 排放量 | 厂界标准限值 （一级） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 《恶臭污染物排放标准》 (GB14554-93) | 氨 | 40 | 35kg/h | 1.0mg/m3 |

表2-4      厂界环境噪声排放标准       单位:dB(A)

| 时 段 | 昼 间 | 夜 间 |
| --- | --- | --- |
| 等效连续声级Leq | ≤65 | ≤55 |
| 依 据 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） |

表2-5      总量控制指标

| 参照文件 | 污染物 | 本项目新增排放总量 | 全厂排放总量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《安徽省司尔特肥业股份有限公司年产20万吨粉状磷酸一铵改扩建项目环境影响报告书》（报批稿）（2015年3月） | 废气 | SO2 | 17.3t/a | 291t/a |
|  |  | NOx | 9.53t/a | 53.92t/a |
|  | 废水 | COD | 0.058t/a | 17t/a |
|  |  | NH3-N | 0.008t/a | 2t/a |

# 监测结果及分析评价

2016年1月，宣城市环境监测中心对安徽省司尔特肥业股份有限公司进行实地勘察和前期的资料调查，后于3月28日～29日组织技术人员连续2天对该项目进行竣工环境保护验收现场监测和环境管理检查，监测内容涵盖废水、废气、厂界噪声，并检查固废贮存、处理措施及各项台账。

## 3.1监测期间工况分析

根据《关于安徽省司尔特肥业股份有限公司年产20万吨粉状磷酸一铵改扩建项目“三同时”监察报告》、宁国市环境保护局现场检查（勘察）笔录及安徽省司尔特肥业股份有限公司2016年3月28日～29日的生产日报表，验收监测期间公司生产正常，主产品磷酸一铵生产负荷达75.1%～76.4%，副产品磷酸生产负荷达81.2%～85.5%，满足环保设施验收监测对工况≥75%的要求，各项污染治理设施运行正常，现场基本符合验收监测条件，监测结果具有代表性。监测期间公司生产负荷见表3-1。

表3-1    监测期间日生产负荷统计一览表    单位：t/d

| 日期 内容 | 2016.3.28 | 2016.3.29 |
| --- | --- | --- |
|  | 粉状磷酸一铵 | 磷酸 | 粉状磷酸一铵 | 磷酸 |
| 设计日产量 | 666.7t | 300t | 666.7t | 300t |
| 实际日产量 | 500.8t | 256.4t | 509.6t | 243.68t |
| 生产负荷 | 75.1% | 85.5% | 76.4% | 81.2% |

## 3.2监测质量保证

本次验收监测采样及样品分析均严格按照《环境空气监测质量保证手册》及《环境监测技术规范》等要求进行，实施全程序质量控制。具体质控要求如下：

1、生产处于正常。监测期间生产在大于75%额定生产负荷的工况下稳定运行，各污染治理设施运行基本正常。

2、合理布设监测点位，保证各监测点位布设的科学性和可比性。

3、监测分析方法采用国家颁布标准（或推荐）分析方法，监测人员经考核并持有合格证书，所有监测仪器经过计量部门检定并在有效期内。

4、监测数据严格执行三级审核制度。

3.2.1废水监测质量保证

为保证监测数据的准确可靠，水样的采集、保存、运输、分析和计算全过程均按照标准方法、《环境水质监测质量保证手册》（第二版）中相关规定进行。实验室分析人员按分析质量控制规定，按20%比例加测质控平行双样和加标回收样，并在样品保存有效期内分析，分析仪器经计量部门检定合格且在有效期内使用。

3.2.2有组织废气排放监测质量保证

废气监测仪器均符合国家有关标准或技术要求，监测前对使用的仪器均进行浓度校准，按规定对废气测试仪进行现场检漏，采样和分析过程严格按照《固定源废气监测技术规范》HJ/T397-2007、《固定污染源质量保证和质量控制技术规范》（试行）HJ/T373-2007和《空气和废气监测分析方法》（第四版）进行。采样时企业正常生产且工况达满负荷75%以上，各生产工段和各项环保设施均处于正常运行状态。监测断面处于平直或竖直管段，工艺尾气的采集、保存、运输均严格按照监测技术规范进行。采样仪器及实验室仪器均经计量部门检定合格且在有效期内使用。

3.2.3无组织废气排放监测质量保证

无组织排放监测部分严格按照《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）进行样品采集、运输、分析，采样仪器及实验室仪器均经计量部门检定合格且在有效期内使用。采样人员采样时同时记录气象参数和周围的环境情况；采样结束后及时送交实验室，检查样品并做好交接记录。

3.2.4噪声监测质量保证

噪声监测方法按《环境监测技术规范（噪声部分）》（国家环保局，1986）和《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）要求进行，采用等效声级LAeq值为评价量，统计声级L10、L50、L90作为依据，测量仪器为HS6288E型噪声分析仪，校准仪器为ND9校准仪，测量仪器使用前后均进行校准，监测时气象条件满足监测技术要求，从而确保了监测数据的代表性、可靠性。校准结果见表3-2。

表3-2   噪声监测质量控制情况统计表

| 监测仪器 型号 | 校准仪器型号 | 日期 | 使用前校准 声级（dB）A | 使用后校准 声级（dB）A | 质控条件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HS6288E型多功能噪声监测仪 | ND9型 校准仪 | 3月28日 | 93.8 | 94.0 | 测量前、后校准声级差值的绝对值小于0.5 dB（A），测量数据有效。 |
|  |  |  | 差值 0.2 |  |
|  |  | 3月29日 | 93.9 | 94.0 |  |
|  |  |  | 差值 0.1 |  |

3.2.5监测方法和监测仪器

现场监测期间，废水、废气、噪声等现场和实验室监测方法及仪器使用情况见表3-3。

表3-3    监测方法和监测仪器一览表

| 监测 项目 | 分析方法 | 方法依据 | 分析仪器 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水监测部分 |
| pH值 | 玻璃电极法 | GB/T 6920-1986 | DELTA320型酸度计 | / |
| 悬浮物 | 重量法 | GB/T 11901-1989 | ME204E型分析天平 | 4mg/L |
| CODCr | 催化快速法 | HJ/T 399-2007 | TL-1A型COD速测仪 | 2mg/L |
| 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ 535-2009 | TU-1810型 紫外可见分光光度计 | 0.025mg/L |
| 总氮 | 紫外分光光度法 | HJ 636-2012 |  | 0.05mg/L |
| 总磷 | 钼锑抗分光光度法 | GB/T 11893-1989 |  | 0.01mg/L |
| 氟化物 | 离子选择电极法 | GB/T 7484-1987 |  | 0.05mg/L |
| 总砷 | 原子荧光法 | 《水和废水监测分析方法》（第四版） | AFS-933型原子 荧光仪 | 0.01ug/L |
| 总铅 | 火焰原子吸收光度法 | GB/T 7475-1987 | TAS-990型原子吸收光度计 | 0.05mg/L |
| 石油类 | 红外分光光度法 | HJ637-2012 | MH-6型测油仪 | 0.04mg/L |
| 注：因我中心原子吸收仪器故障，总铅送宣州区环境监测站进行分析。 |
| 废气监测部分 |
| SO2 | 定电位电解法 | HJ37-2000 | 3012H-09代烟尘（气）测试仪 | 2.86mg/m3 |
| 氮氧化物 | 定电位电解法 | HJ693-2014 |  | NO1.34mg/m3 NO22.25mg/m3 |
| 颗粒物 | 重量法 | GB/T 5468-1991 | ME204E电子天平 | 0.001mg/m3 |
| 氟化物 | 离子选择电极法 | HJ/T67-2001 | PHS-3C型酸度计 | 0.9mg/m3 |
| 氨气 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ533-2009 | TU-1810型 紫外可见分光光度计 | 0.500mg/10ml |
| 无组织排放监测部分 |
| 颗粒物 | 重量法 | GB/T15432-1995 | ME204E电子天平 | 0.001mg/m3 |
| 氟化物 | 离子选择电极法 | HJ/T67-2001 | PHS-3C型酸度计 | 0.15ug/m3 |
| 氨气 | 纳氏试剂分光光度法 | HJ533-2009 | TU-1810型 紫外可见分光光度计 | 0.500mg/m3 |
| 噪声监测部分 |
| 厂界噪声 | 声级计法 | GB12348-2008 | HS6288E型噪声仪 | 35dB（A） |

## 3.3监测内容、结果与分析

经现场勘查并对安徽省司尔特肥业股份有限公司年产20万吨粉状磷酸一铵改扩建项目废水、废气、边界噪声进行监测，掌握该项目正常运行情况下主要污染物排放浓度、排放量及厂界声学环境质量状况，为相关部门的管理提供科学依据和技术支持。

3.3.1 废水监测内容、结果与分析

1、监测内容

公司现有工程建设有1套综合污水处理系统，在厂区内预处理后送至宁国市污水管网。项目地坪冲洗水、设备冲洗废水和循环系统置换排水通过管道收集送至厂内现有集水池，回用于磨矿等工序。监测点位、内容、频次见表3-4。监测点位分布图见附图2。

表3-4    废水监测点位、内容及频次一览表

| 序号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 | 监测要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ★1 | 厂区污水处理站进口 | pH值、悬浮物、CODCr、氨氮、总氮、总磷、氟化物、总砷。 | 连续2天， 每天4次，同步测流量。 | 生产工况稳 定，运行负荷达75%以上 正常稳定运行 |
| ★2 | 厂区污水处理站出口 |  |  |  |

2、监测分析方法及依据

废水监测依据《地表水和污水监测技术规范》（HJ/T91-2002）及《水和废水监测分析方法》原国家环保总局（第四版）。

3、监测结果与分析

2016年3月28～29日，公司污水处理站进出口废水水质监测结果见表3-6。

表3-5    废水监测结果      单位：mg/L

|  | 1★厂区污水处理站进口 | 2★厂区污水处理站出口 |
| --- | --- | --- |
| pH值 | 3.28 | Ⅰ | 2.82 | 7.36 |
|  |  | Ⅱ | 2.73 | 7.31 |
|  |  | Ⅲ | 2.92 | 7.41 |
|  |  | Ⅳ | 3.01 | 7.29 |
|  | 3.29 | Ⅰ | 2.71 | 7.02 |
|  |  | Ⅱ | 2.79 | 7.14 |
|  |  | Ⅲ | 2.89 | 7.21 |
|  |  | Ⅳ | 2.91 | 7.23 |
| 悬浮物 | 3.28 | Ⅰ | 4L | 4L |
|  |  | Ⅱ | 4L | 4L |
|  |  | Ⅲ | 4L | 4L |
|  |  | Ⅳ | 4L | 4L |
|  | 3.29 | Ⅰ | 4L | 4L |
|  |  | Ⅱ | 4L | 4L |
|  |  | Ⅲ | 4L | 4L |
|  |  | Ⅳ | 4L | 4L |
| CODCr | 3.28 | Ⅰ | 17 | 10 |
|  |  | Ⅱ | 20 | 8 |
|  |  | Ⅲ | 22 | 8 |
|  |  | Ⅳ | 17 | 7 |
|  | 3.29 | Ⅰ | 23 | 7 |
|  |  | Ⅱ | 20 | 8 |
|  |  | Ⅲ | 18 | 7 |
|  |  | Ⅳ | 20 | 10 |
| 氨氮 | 3.28 | Ⅰ | 0.255 | 0.025L |
|  |  | Ⅱ | 0.237 | 0.025L |
|  |  | Ⅲ | 0.250 | 0.025 |
|  |  | Ⅳ | 0.252 | 0.025L |
|  | 3.29 | Ⅰ | 0.235 | 0.030 |
|  |  | Ⅱ | 0.255 | 0.025L |
|  |  | Ⅲ | 0.262 | 0.025 |
|  |  | Ⅳ | 0.250 | 0.025L |
| 总氮 | 3.28 | Ⅰ | 1.74 | 1.00 |
|  |  | Ⅱ | 1.61 | 1.04 |
|  |  | Ⅲ | 1.67 | 0.871 |
|  |  | Ⅳ | 1.70 | 1.05 |
|  | 3.29 | Ⅰ | 1.72 | 0.960 |
|  |  | Ⅱ | 1.64 | 0.882 |
|  |  | Ⅲ | 1.61 | 0.926 |
|  |  | Ⅳ | 1.67 | 0.982 |
| 总磷 | 3.28 | Ⅰ | 0.48 | 0.01 |
|  |  | Ⅱ | 0.46 | 0.01 |
|  |  | Ⅲ | 0.46 | 0.01 |
|  |  | Ⅳ | 0.48 | 0.02 |
|  | 3.29 | Ⅰ | 0.82 | 0.01 |
|  |  | Ⅱ | 0.81 | 0.02 |
|  |  | Ⅲ | 0.77 | 0.01 |
|  |  | Ⅳ | 0.78 | 0.02 |
| 氟化物 | 3.28 | Ⅰ | 2.00 | 0.18 |
|  |  | Ⅱ | 2.05 | 0.19 |
|  |  | Ⅲ | 2.01 | 0.17 |
|  |  | Ⅳ | 1.97 | 0.20 |
|  | 3.29 | Ⅰ | 2.03 | 0.17 |
|  |  | Ⅱ | 2.06 | 0.19 |
|  |  | Ⅲ | 2.01 | 0.16 |
|  |  | Ⅳ | 1.99 | 0.21 |
| 总砷 | 3.28 | Ⅰ | 2.83×10-3 | 1.86×10-3 |
|  |  | Ⅱ | 2.65×10-3 | 1.72×10-3 |
|  |  | Ⅲ | 2.80×10-3 | 1.53×10-3 |
|  |  | Ⅳ | 2.74×10-3 | 1.70×10-3 |
|  | 3.29 | Ⅰ | 3.01×10-3 | 2.01×10-3 |
|  |  | Ⅱ | 2.87×10-3 | 1.92×10-3 |
|  |  | Ⅲ | 2.69×10-3 | 1.83×10-3 |
|  |  | Ⅳ | 2.90×10-3 | 1.71×10-3 |

表3-6    废水监测结果统计   单位：mg/L

| 评价因子 | 浓度范围 | 均值 | 出口最大 超标倍数 | 出口废水 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 进口（★1） | 出口（★2） | 进口 | 出口 |  |  |
| pH值 | 2.71～3.01 | 7.02～7.41 | / | / | / | 达标 |
| 悬浮物 | 4L | 4L | 4L | 4L | 0 | 达标 |
| CODCr | 17～23 | 7～10 | 20 | 8 | 0 | 达标 |
| 氨氮 | 0.235～0.262 | 0.025L～0.030 | 0.250 | 0.025L | 0 | 达标 |
| 总氮 | 1.61～1.74 | 0.871～1.05 | 1.67 | 0.964 | 0 | 达标 |
| 总磷 | 0.46～0.82 | 0.01～0.02 | 0.63 | 0.01 | 0 | 达标 |
| 氟化物 | 1.97～2.06 | 0.16～0.21 | 2.02 | 0.18 | 0 | 达标 |
| 总砷 | 2.65×10-3～3.01×10-3 | 1.53×10-3～2.01×10-3 | 2.81×10-3 | 1.78×10-3 | 0 | 达标 |

表3-7    主要废水污染物总量控制指标排放情况

| 污染物 | 监测结果计算排放量 | 环评核定全厂排放总量 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | COD | 3.6 t/a | 17t/a | 达标 |
|  | NH3-N | 0.006t/a | 2t/a | 达标 |
| 注：1、以综合污水处理站设计废水日处理量和两日监测浓度均值计算排放总量。 2、本项目设备和地坪冲洗水收集后全部回用磨矿工序，无工艺废水排放，满足单位产品基准排水量（0.2m3/t）要求。 |

监测结果显示：公司厂区污水处理站外排废水水质能够满足《磷肥工业水污染排放标准》（GB15580-2011）表2中间接排放标准。厂区综合污水处理站外排废水中主要污染物CODcr和NH3-N排放量分别为0.342t/a、0.046t/a，满足核定的全厂废水主要污染物总量控制要求。

3.3.2废气监测内容、结果与分析

1、监测内容

本次验收监测通过对工艺尾气进行监测，掌握该项目正常生产情况下，排放的废气中主要污染物浓度和总量。本次废气监测点位、因子及频次见表3-8。监测点位分布图见附图2。

表3-8    废气监测点位、内容及频次一览表

| 序号 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 | 监测要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ◎1 | 磷酸装置尾气出口 | 废气量、氟化物 | 连续2天， 每天3次 | 生产工况 稳定，运 行负荷达 75%以上 |
| ◎2 | 磷铵装置尾气进口 | 废气量、颗粒物、SO2、NOx、氟化物、氨 |  |  |
| ◎3 | 磷铵装置尾气出口 |  |  |  |
| ◎4 | 磷铵装置中和尾气出口 | 废气量、氨 |  |  |

2、监测方法及依据

废气样品采集执行GB/T16157-1996《固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法》以及HJ/T 397-2007《固定源废气监测技术规范》和《环境监测技术规范（废气部分）》，样品分析则按照《空气和废气监测分析方法》(第四版)进行。

3、监测结果与分析

（1）磷酸装置尾气

项目磷酸装置含氟尾气经“一级文丘里+二级洗涤塔+一级除沫”处理工艺处理后经40米高烟囱排放。此次验收监测结果见表3-9。

表3-9    磷酸装置尾气监测结果

| 项目 点位 | 监测 时间 | 频次 | 排气量 (m3/h) | 尾气浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 年排放量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 氟化物 | 氟化物 |  |
| 磷酸 装置 尾气 出口 （◎1） | 3.28 | Ⅰ | 60000 | 0.26 | 0.0156 | 0.146 |
|  |  | Ⅱ | 60000 | 0.30 | 0.0180 |  |
|  |  | Ⅲ | 60000 | 0.29 | 0.0174 |  |
|  | 3.29 | Ⅰ | 60000 | 0.37 | 0.0222 |  |
|  |  | Ⅱ | 60000 | 0.42 | 0.0252 |  |
|  |  | Ⅲ | 60000 | 0.39 | 0.0234 |  |
|  | 均 值 | 60000 | 0.34 | 0.0203 |  |
|  | 最高允许排放浓度(mg/m3) | 9.0 | / |  |
|  | 最高允许排放速率(kg/h) | / | 1.0 |  |
|  | 监测结果是否达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注：该尾气吸收装置日均运行时间24h，年均运行300天。 |  |

两日监测结果显示，公司磷酸装置出口废气中氟化物最大外排浓度为0.42mg/m3、最大排放速率为0.0252kg/h、排气筒高度为40米，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求。

（2）磷铵装置尾气

项目磷铵装置喷雾干燥尾气经“重力除尘+二级洗涤塔”处理工艺处理后经50米高烟囱排放。此次验收监测结果见表3-10。

两日监测结果显示，公司磷铵装置处理设施进口废气中颗粒物产生浓度在1232.8～1592.4mg/m3之间、SO2产生浓度在86～92mg/m3之间、NOx产生浓度在12～15mg/m3之间、氟化物产生浓度在0.34～0.51mg/m3之间、氨产生浓度在1.53～3.35mg/m3之间。处理设施出口废气中颗粒物、SO2、NOx、氟化物、氨最大外排浓度分别为17.3mg/m3、32mg/m3、9mg/m3、0.55mg/m3、0.982mg/m3，最大排放速率分别为1.359kg/h、2.598kg/h、0.637kg/h、0.044kg/h、0.069kg/h，排气筒高度为50m，外排废气中颗粒物、SO2、NOx、氟化物的最大排放浓度和排放速率均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求，外排废气中氨的排放速率能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中恶臭污染物一级排放标准限值。

表3-10    磷铵装置喷雾干燥尾气监测结果

| 项目 点位 | 监测 时间 | 频次 | 排气量 (m3/h) | 尾气浓度 (mg/m3) | 产生/排放速率 (kg/h) | 年产生/排放量 （t/a） | 去除效率 （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 颗粒物 | SO2 | NOx | 氟化物 | 氨 | 颗粒物 | SO2 | NOx | 氟化物 | 氨 | 颗粒物 | SO2 | NOx | 氟化物 | 氨 | 颗粒物 | SO2 | NOx | 氟化物 | 氨 |
| 磷铵 装置 尾气 进口 （◎2） | 3.28 | Ⅰ | 72662 | 1592.4 | 89 | 15 | 0.37 | 3.35 | 115.706 | 6.467 | 1.090 | 0.027 | 0.243 | 806.6 | 52.8 | 8.0 | 0.3 | 1.6 | 99.0 | 70.0 | 49.6 | 0 | 74.8 |
|  |  | Ⅱ | 70952 | 1567.1 | 86 | 14 | 0.39 | 3.02 | 111.191 | 6.102 | 0.993 | 0.028 | 0.214 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ⅲ | 81256 | 1381.4 | 88 | 15 | 0.34 | 1.53 | 112.249 | 7.151 | 1.219 | 0.028 | 0.124 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.29 | Ⅰ | 89982 | 1232.8 | 92 | 13 | 0.51 | 2.93 | 110.931 | 8.278 | 1.170 | 0.046 | 0.264 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ⅱ | 88915 | 1262.3 | 91 | 12 | 0.49 | 3.25 | 112.240 | 8.091 | 1.067 | 0.044 | 0.289 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ⅲ | 87501 | 1254.5 | 90 | 13 | 0.46 | 2.43 | 109.774 | 7.875 | 1.138 | 0.040 | 0.213 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 均值 | 81878 | 1381.8 | 89 | 14 | 0.43 | 2.75 | 112.015 | 7.327 | 1.113 | 0.035 | 0.225 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 磷铵 装置 尾气 出口 （◎3） | 3.28 | Ⅰ | 70108 | 13.7 | 27 | 8 | 0.44 | 0.828 | 0.958 | 1.893 | 0.561 | 0.031 | 0.058 | 8.4 | 15.8 | 4.0 | 0.3 | 0.4 |  |  |  |  |  |
|  |  | Ⅱ | 70794 | 16.3 | 26 | 9 | 0.42 | 0.688 | 1.156 | 1.841 | 0.637 | 0.030 | 0.049 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ⅲ | 69963 | 15.1 | 26 | 8 | 0.44 | 0.982 | 1.059 | 1.819 | 0.560 | 0.031 | 0.069 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.29 | Ⅰ | 81196 | 14.3 | 32 | 7 | 0.53 | 0.720 | 1.159 | 2.598 | 0.568 | 0.043 | 0.058 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ⅱ | 78702 | 17.3 | 31 | 6 | 0.49 | 0.654 | 1.359 | 2.440 | 0.472 | 0.039 | 0.051 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ⅲ | 80593 | 15.8 | 32 | 7 | 0.55 | 0.678 | 1.270 | 2.579 | 0.564 | 0.044 | 0.055 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 均 值 | 75226 | 15.4 | 49 | 8 | 0.48 | 0.758 | 1.160 | 2.195 | 0.560 | 0.036 | 0.057 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 最高允许排放浓度(mg/m3) | 120 | 550 | 240 | 9.0 | / | / | / | / | / | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 最高允许排放速率(kg/h) | / | / | / | / | / | 60 | 39 | 12 | 1.5 | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测结果是否达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：该尾气吸收装置日均运行时间24h，年均运行300天。 |

（3）磷铵装置中和尾气

项目磷铵装置中和反应产生废气经收集后经40米高排气筒排放。此次验收监测结果见表3-11。

表3-11    磷铵装置中和尾气监测结果

| 项目 点位 | 监测 时间 | 频次 | 排气量 (m3/h) | 尾气浓度(mg/m3) | 排放速率(kg/h) | 年排放量 （t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 氨 | 氨 |  |
| 磷铵 装置 中和 尾气 出口 （◎4） | 3.28 | Ⅰ | 10000 | 0.688 | 0.007 | 0.05 |
|  |  | Ⅱ | 10000 | 0.327 | 0.003 |  |
|  |  | Ⅲ | 10000 | 0.818 | 0.008 |  |
|  | 3.29 | Ⅰ | 10000 | 0.835 | 0.008 |  |
|  |  | Ⅱ | 10000 | 0.401 | 0.004 |  |
|  |  | Ⅲ | 10000 | 0.961 | 0.010 |  |
|  | 均 值 | 10000 | 0.672 | 0.007 |  |
|  | 最高允许排放浓度(mg/m3) | / | / |  |
|  | 最高允许排放速率(kg/h) | / | 35 |  |
|  | 监测结果是否达标 | 达标 | 达标 |  |
| 备注：该尾气吸收装置日均运行时间24h，年均运行300天。 |  |

两日监测结果显示，公司磷铵装置中和尾气中铵最大外排浓度为0.961mg/m3、最大排放速率为0.010kg/h、排气筒高度为40米，其排放速率能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中恶臭污染物一级排放标准限值。

（4）废气污染物总量控制指标分析

根据项目验收监测的主要污染物排放浓度、废气排放量及主要产污工序年生产时间计算得到主要废气污染物年排放量如下。

表3-12    废气主要污染物总量控制指标排放情况

| 污染物 | 监测结果计算排放量 | 环评核定排放总量 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | SO2 | 15.8 t/a | 17.3 t/a | 达标 |
|  | NOx | 4.0t/a | 9.53 t/a | 达标 |
| 注：以项目年运行300天、每天运行24小时计算。 |

3.3.3噪声监测内容、结果与分析

1、监测内容

安徽省司尔特肥业股份有限公司年产20万吨粉状磷酸一铵改扩建项目位于宁国市汪溪办事处的安徽司尔特化工集中区，其周边无特殊环境敏感点。故本次验收监测在该公司厂界围墙外1m、高度1.2m左右处，距任一反射面距离不小于1m，共设4个点位。连续2天，昼、夜间各监测1次。监测点位分布图见附图2。

2、监测方法及依据

噪声监测依据《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）进行，采用等效声级LAeq值为评价量，测量仪器为HS6288E型多功能噪声分析仪。

3、噪声监测结果与分析

厂界噪声监测结果见表3-13。

表3-13    厂界噪声监测结果一览表        单位：dB（A）

| 监测结果 监测时间及监测地点 | 昼间 | 夜间 | 厂界噪声标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 | 昼间 |
|  |  |  | 达标情况 |
| 2016年 3月28日 | ▲Z1东界外1m | 54.2 | 48.7 | 达标 | 达标 |
|  | ▲Z2南界外1m | 58.7 | 51.6 | 达标 | 达标 |
|  | ▲Z3西界外1m | 60.7 | 52.3 | 达标 | 达标 |
|  | ▲Z4北界外1m | 53.7 | 48.2 | 达标 | 达标 |
| 2016年 3月29日 | ▲Z1东界外1m | 53.2 | 47.2 | 达标 | 达标 |
|  | ▲Z2南界外1m | 58.0 | 48.7 | 达标 | 达标 |
|  | ▲Z3西界外1m | 61.2 | 53.1 | 达标 | 达标 |
|  | ▲Z4北界外1m | 52.7 | 46.9 | 达标 | 达标 |

根据监测结果分析：该公司厂界各个噪声监测点昼、夜间噪声值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。

3.3.4无组织排放监测内容、结果与分析

1、监测内容

通过对公司生产过程产生的无组织排放的废气污染物进行监测，掌握该公司该项目在正常运行过程中，主要无组织废气排放浓度及其对周边环境的影响，根据该公司生产工艺特点, 其主要污染因子为颗粒物、氟化物和氨，本次验收监测在生产区四周布设了1个对照点、3个监控点，共计4个点位；对各个点位周围环境空气中各项污染物进行了监测，同时记录气象参数。

2、采样、监测分析方法

样品采集与分析执行《大气污染物无组织排放监测技术导则》（HJ/T55-2000）和《空气和废气监测分析方法》(第四版)。

3、监测点位、项目和频次

本次监测点位、项目和频次见表3-14。

表3-14    监测内容一览表

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- |
| 1○对照点 | 颗粒物、氟化物、氨， 同时记录气象参数 | 连续监测2天，每天4批次 |
| 2○～4○监控点 |  |  |

4、监测结果与分析

验收监测结果见表3-15，监测期间气象参数见表3-16，监测结果评价见3-17。

表3-15   无组织排放监测结果一览表

| 监测点位 | 监测 时间 | 时段 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 颗粒物（mg/m3） | 氟化物（μg/m3） | 氨（mg/m3） |
| 1〇对照点 （西大门） | 3.28 | 8:00～9:00 | 0.16 | 1.23 | 0.008 |
|  |  | 11:00～12:00 | 0.20 | 1.32 | 0.0075L |
|  |  | 14:00～15:00 | 0.27 | 1.37 | 0.0075L |
|  |  | 16:00～17:00 | 0.21 | 1.17 | 0.0075L |
|  | 3.29 | 8:00～9:00 | 0.28 | 1.39 | 0.0075L |
|  |  | 11:00～12:00 | 0.18 | 1.24 | 0.0075L |
|  |  | 14:00～15:00 | 0.30 | 1.30 | 0.0075L |
|  |  | 16:00～17:00 | 0.32 | 1.17 | 0.0075L |
| 2〇监控点 （厂界南） | 3.28 | 8:00～9:00 | 0.39 | 1.92 | 0.0075L |
|  |  | 11:00～12:00 | 0.33 | 1.74 | 0.0075L |
|  |  | 14:00～15:00 | 0.30 | 1.81 | 0.015 |
|  |  | 16:00～17:00 | 0.28 | 1.65 | 0.010 |
|  | 3.29 | 8:00～9:00 | 0.31 | 1.75 | 0.008 |
|  |  | 11:00～12:00 | 0.30 | 1.84 | 0.0075L |
|  |  | 14:00～15:00 | 0.27 | 1.94 | 0.009 |
|  |  | 16:00～17:00 | 0.27 | 1.67 | 0.010 |
| 3〇对照点 （厂界北） | 3.28 | 8:00～9:00 | 0.32 | 1.69 | 0.121 |
|  |  | 11:00～12:00 | 0.25 | 1.51 | 0.132 |
|  |  | 14:00～15:00 | 0.27 | 1.60 | 0.126 |
|  |  | 16:00～17:00 | 0.35 | 1.76 | 0.105 |
|  | 3.29 | 8:00～9:00 | 0.25 | 1.57 | 0.116 |
|  |  | 11:00～12:00 | 0.29 | 1.44 | 0.104 |
|  |  | 14:00～15:00 | 0.33 | 1.73 | 0.100 |
|  |  | 16:00～17:00 | 0.32 | 1.68 | 0.103 |
| 4〇对照点 （厂界东） | 3.28 | 8:00～9:00 | 0.33 | 1.51 | 0.130 |
|  |  | 11:00～12:00 | 0.37 | 1.37 | 0.173 |
|  |  | 14:00～15:00 | 0.32 | 1.45 | 0.144 |
|  |  | 16:00～17:00 | 0.30 | 1.58 | 0.139 |
|  | 3.29 | 8:00～9:00 | 0.28 | 1.66 | 0.134 |
|  |  | 11:00～12:00 | 0.31 | 1.52 | 0.100 |
|  |  | 14:00～15:00 | 0.30 | 1.58 | 0.122 |
|  |  | 16:00～17:00 | 0.31 | 1.43 | 0.125 |

表3-16    无组织排放气象参数监测结果

| 日期 | 时段 | 天气状况 | 风向 | 气温 （℃） | 气压 （kPa） | 风速 （m/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2016年 3月28日 | 9:00～10:00 | 晴 | WS | 11.3 | 102.1 | 3.8 |
|  | 11:00～12:00 |  | WS | 12.9 | 102.1 | 3.4 |
|  | 14:00～15:00 |  | WS | 15.6 | 102.1 | 3.2 |
|  | 15:00～16:00 |  | WS | 17.4 | 102.1 | 3.3 |
| 2016年 3月29日 | 8:00～9:00 | 晴 | WS | 13.9 | 102.2 | 3.7 |
|  | 10:00～11:00 |  | WS | 14.7 | 102.2 | 3.4 |
|  | 12:00～13:00 |  | WS | 16.5 | 102.2 | 3.6 |
|  | 14:00～15:00 |  | WS | 19.6 | 102.2 | 3.2 |

表3-17    无组织排放监测结果评价一览表

| 评价因子 | 无组织排放监控浓度 | 执行标准 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 周界外浓度最高点 |  |  |
| 颗粒物 | 0.39 mg/m3 | 1.0mg/m3 | 达标 |
| 氟化物 | 1.94μg/m3 | 20μg/m3 | 达标 |
| 氨 | 0.173mg/m3 | 1.0mg/m3 | 达标 |

针对本项目实际运行和工艺特点进行的无组织排放监测结果表明：主要污染因子颗粒物、氟化物周界外浓度最高点浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中关于相应污染物无组织排放监控限值要求，厂界氨的浓度能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中恶臭污染物厂界标准限值要求。

3.3.5卫生防护距离

根据环评及批复要求，本项目应设置卫生防护距离为磷石膏堆场边界外500米区域和以磷酸装置区边界300米、磷铵装置区边界200米的区域。目前，环评时公司600米卫生防护距离内的16户住户已拆迁完毕，宁国经济技术开发区汪溪园区的拆迁说明见附件。

3.3.6地下水监测内容、结果与分析

1、监测内容

通过对公司周边地下水水质进行监测，掌握公司本项目及原有项目在正常生产过程中，对周边地下水环境的影响程度，本次验收监测在生产区上游布设了1个对照点、下游布设2个监控点，共计3个点位。

2、采样、监测分析方法

样品采集与分析执行《地下水环境监测技术规范》（HJ/T164-2004）和《水和废废水监测分析方法》(第四版)。

3、监测点位、项目和频次

本次监测点位、项目和频次见表3-18。

表3-18    监测内容一览表

| 监测点位 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- |
| 1☆地下水监测井 | pH值、氨氮、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、氟化物、汞、砷、铅 | 监测2天，每天2批次。 |
| 2☆地下水监测井 |  |  |
| 3☆地下水监测井 |  |  |

4、监测结果与分析

项目厂内共设有3个地下水监测井，其中1☆地下水监测井为上游对照井，2～3☆地下水监测井为下游监控井，验收期间地下水监测结果见表3-19。

表3-19    地下水监测内容一览表      （单位: mg/L，注明的除外）

|  | 1☆地下水监测井 | 2☆地下水监测井 | 3☆地下水监测井 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 3.28 | Ⅰ | 6.75 | 6.98 | 7.03 |
|  |  | Ⅱ | 6.40 | 6.92 | 7.08 |
|  | 3.29 | Ⅰ | 6.91 | 6.92 | 7.02 |
|  |  | Ⅱ | 6.84 | 6.93 | 7.09 |
| 氨氮 | 3.28 | Ⅰ | 0.025 | 0.058 | 0.164 |
|  |  | Ⅱ | 0.025L | 0.053 | 0.156 |
|  | 3.29 | Ⅰ | 0.025L | 0.063 | 0.146 |
|  |  | Ⅱ | 0.025L | 0.058 | 0.156 |
| 高锰酸盐指数 | 3.28 | Ⅰ | 0.5L | 0.5L | 0.5 |
|  |  | Ⅱ | 0.5L | 0.5L | 0.5L |
|  | 3.29 | Ⅰ | 0.5L | 0.5L | 0.5 |
|  |  | Ⅱ | 0.5L | 0.5L | 0.5 |
| 硫酸盐 | 3.28 | Ⅰ | 1.81 | 3.29 | 5.65 |
|  |  | Ⅱ | 1.79 | 3.33 | 5.69 |
|  | 3.29 | Ⅰ | 2.02 | 2.88 | 5.25 |
|  |  | Ⅱ | 2.07 | 2.84 | 5.27 |
| 氯化物 | 3.28 | Ⅰ | 3.80 | 3.29 | 5.65 |
|  |  | Ⅱ | 4.00 | 3.33 | 5.69 |
|  | 3.29 | Ⅰ | 3.93 | 3.55 | 4.94 |
|  |  | Ⅱ | 3.91 | 3.55 | 4.90 |
| 氟化物 | 3.28 | Ⅰ | 0.02L | 0.02L | 0.02L |
|  |  | Ⅱ | 0.02L | 0.02L | 0.02L |
|  | 3.29 | Ⅰ | 0.02L | 0.02L | 0.02L |
|  |  | Ⅱ | 0.02L | 0.02L | 0.02L |
| 砷 | 3.28 | Ⅰ | 4.0×10-4L | 4.0×10-4L | 4.0×10-4L |
|  |  | Ⅱ | 4.0×10-4L | 4.0×10-4L | 4.0×10-4L |
|  | 3.29 | Ⅰ | 4.0×10-4L | 4.0×10-4L | 4.0×10-4L |
|  |  | Ⅱ | 4.0×10-4L | 4.0×10-4L | 4.0×10-4L |
| 汞 | 3.28 | Ⅰ | 4.0×10-5L | 4.0×10-5L | 4.0×10-5L |
|  |  | Ⅱ | 4.0×10-5L | 4.0×10-5L | 4.0×10-5L |
|  | 3.29 | Ⅰ | 4.0×10-5L | 4.0×10-5L | 4.0×10-5L |
|  |  | Ⅱ | 4.0×10-5L | 4.0×10-5L | 4.0×10-5L |
| 铅 | 3.28 | Ⅰ | 0.01L | 0.01L | 0.01L |
|  |  | Ⅱ | 0.01L | 0.01L | 0.01L |
|  | 3.29 | Ⅰ | 0.01L | 0.01L | 0.01L |
|  |  | Ⅱ | 0.01L | 0.01L | 0.01L |

监测结果表明：厂区3个地下水监测井所测指标均能够满足地下水Ⅲ类质水质要求。

# 结论与建议

## 6.1结论

安徽省司尔特肥业股份有限公司年产20万吨粉状磷酸一铵改扩建项目竣工环境保护验收监测时间为2016年3月28～29日，监测期间生产负荷达到75%以上。通过现场调查及对其废水、废气、噪声、无组织废气及地下水的监测，结论如下。

6.1.1 废水部分

公司现有工程建设有1套综合污水处理系统，在厂区内预处理后送至宁国市污水管网。项目地坪冲洗水、设备冲洗废水和循环系统置换排水通过管道收集送至厂内现有集水池，回用于磨矿等工序。2016年3月28～29日监测结果显示：公司厂区污水处理站外排废水水质能够满足《磷肥工业水污染排放标准》（GB15580-2011）表2中间接排放标准。厂区综合污水处理站外排废水中主要污染物CODcr和NH3-N排放量分别为0.342t/a、0.046t/a，满足核定的全厂废水主要污染物总量控制要求。

6.1.2废气

1、磷酸装置尾气

项目磷酸装置含氟尾气经“一级文丘里+二级洗涤塔+一级除沫”处理工艺处理后经40米高烟囱排放。2016年3月28～29日，公司磷酸装置出口废气中氟化物最大外排浓度为0.42mg/m3、最大排放速率为0.0252kg/h、排气筒高度为40米，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求。

2、磷铵装置尾气

项目磷铵装置喷雾干燥尾气经“重力除尘+二级洗涤塔”处理工艺处理后经50米高烟囱排放。2016年3月28～29日，公司磷铵装置处理设施外排废气中颗粒物、SO2、NOx、氟化物、氨最大外排浓度分别为17.3mg/m3、32mg/m3、9mg/m3、0.55mg/m3、0.982mg/m3，最大排放速率分别为1.359kg/h、2.598kg/h、0.637kg/h、0.044kg/h、0.069kg/h，排气筒高度为50m，外排废气中颗粒物、SO2、NOx、氟化物的最大排放浓度和排放速率均能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值要求，外排废气中氨的排放速率能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中恶臭污染物一级排放标准限值。

3、磷铵装置中和尾气

项目磷铵装置中和反应产生废气经收集后经40米高排气筒排放。2016年3月28～29日，公司磷铵装置中和尾气中铵最大外排浓度为0.961mg/m3、最大排放速率为0.010kg/h、排气筒高度为40米，其排放速率能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中恶臭污染物一级排放标准限值。

6.1.3无组织排放

针对项目实际运行和工艺特点，在厂界四周布设1个对照点、3个监控点，监测项目为颗粒物、氟化物及氨。2016年3月28～29日监测结果表明：主要污染因子颗粒物、氟化物周界外浓度最高点浓度均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中关于相应污染物无组织排放监控限值要求，厂界氨的浓度能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中恶臭污染物厂界标准限值要求。

6.1.4卫生防护距离

根据环评及批复要求，本项目应设置卫生防护距离为磷石膏堆场边界外500米区域和以磷酸装置区边界300米、磷铵装置区边界200米的区域。目前，公司600米卫生防护距离内的住户已拆迁完毕，环评时的16户未拆迁住户的拆迁协议见附件。

6.1.5 厂界噪声部分

根据监测结果分析：该公司厂界各个噪声监测点昼间噪声值范围为52.7～61.2dB（A），夜间噪声值噪声值范围为46.9～53.1dB（A），均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准要求。

6.1.6固体废物部分

建有磷石膏固废堆场和燃煤炉渣临时堆放场所，并严格管理贮存、转运、销售等各类台账，定期进行处理。公司已与山东拜尔建材有限公司、宣城万佳石膏建材有限公司、上海优跃新型建材有限公司宣城分公司签订了磷石膏处置协议，将磷石膏外售给建材企业作为生产原料，实现磷石膏的资源化利用。燃煤炉渣厂内暂存后，外售给宣城市鑫宝矿业有限公司进行综合利用。

6.1.7地下水

公司在厂内共设有3个地下水监测井，其中1☆地下水监测井为上游对照井，2～3☆地下水监测井为下游监控井，验收监测期间，3个地下水监测井所测指标均能够满足地下水Ⅲ类质水质要求。

6.1.8总量控制指标

根据项目验收监测的主要污染物排放浓度、废气（水）排放量及主要产污工序年生产时间计算得到本项目废气中SO2年排放量为15.8吨，NOx年排放量为4.0吨，能够满足环评核定的项目排放总量要求；公司综合污水处理站外排废水中主要污染物CODcr和NH3-N排放量分别为0.342t/a、0.046t/a，满足核定的全厂废水主要污染物总量控制要求。

6.1.9公众参与

公众参与调查结果显示：100%的周边被调查群众对该项目的环保工作表示满意或较满意，无人反对本项目的建设。

## 6.2建议

（1）加强生产管理，严格操作规程，杜绝跑、冒、滴、漏现象，杜绝不达标雨水、废水外排，最大限度地减少对周边环境的影响，减轻水污染物对下游水阳江水体的冲击。

（2）加强对污水处理设施、废水收集水塘及排污管线区的防渗、防腐处理，对损坏的防渗层进行及时的维修。

（3）加强事故应急池对项目事故废水的收集能力，确保项目事故废水能够全部进入事故应急池，同时确保应急事故池废水能够及时进入厂区综合污水处理站。

（4）尽快按照报告书要求建设氟回收装置，确保含氟废气能够稳定达标排放。

（5）加强磷石膏堆场的防渗、防腐设施的维护和保养，避免堆场淋溶水污染地下水和土壤环境，同时在磷石膏堆场四周设置规范的防风抑尘网，其总体高度高于磷石膏堆体10%以上，且高出部分不小于1m。

（6）对原料磷矿堆场进行加盖堆棚，避免原料堆场扬尘污染。

（7）加强所有污染防治设施的运行维护和管理，确保各项污染防治设施稳定运行，确保各类污染物稳定达标排放。

（8）进一步完善该厂内的环境突发事故应急预案以及环境管理制度，将之落实到个人，层层把关，避免污染性事故的发生。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位(盖章):                                     填表人(签字):                       项目经办人(签字):

| 建设 项目 | 项目名称 | 年产20万吨粉状磷酸一铵改扩建项目 | 建设地点 | 宁国市汪溪办事处的安徽司尔特化工集中区 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 建设单位 | 安徽省司尔特肥业股份有限公司 | 邮编 | 242310 | 联系电话 | 13956567361 |
|  | 行业类别 | C26化学原料和化学品制造业 | 建设性质 | □新建 √改扩建 □技术改造 | 建设项目开工日期 | 2014.10 | 投入试运行日期 | 2015.9 |
|  | 设计生产能力 | 年产20万吨粉状磷酸一铵、年产9万吨磷酸 | 实际生产能力 | 年产20万吨粉状磷酸一铵、年产9万吨磷酸 |
|  | 投资总概算(万元) | 14533.48 | 环保投资总概算(万元) | 1063 | 所占比例% | 7.3% | 环保设施设计单位 | / |
|  | 实际总投资(万元) | 14533.48 | 实际环保投资(万元) | 1063 | 所占比例% | 7.3% | 环保设施施工单位 | / |
|  | 环评审批部门 | 安徽省环保厅 | 批准文号 | 皖环函〔2015〕326号 | 批准时间 | 2015年3月13日 | 环评单位 | 安徽显闰环境工程有限公司 |
|  | 初步设计审批部门 |  | 批准文号 |  | 批准时间 |  | 环保设施监测单位 | 宣城市环境监测中心 |
|  | 环保验收审批部门 |  | 批准文号 |  | 批准时间 |  |  |  |
|  | 废水治理(万元) | 330.0 | 废气治理(万元) | 680.0 | 噪声治理(万元) | 10.0 | 固废治理(万元) | / | 绿化及生态(万元) | / | 其它(万元) | 43.0 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  | 新增废气处理设施能力 |  | 年平均工作时 |  |
| 污染物排放达标与总量控制 (工业建设项目详填) | 污染物 | 原有排放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放量(7) | 本期工程 “以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气 |  |  |  |  |  | 104562.72 |  |  |  |  | +104562.72 |
|  | SO2 |  | 49 | 550 |  |  | 15.8 |  |  |  |  | +15.8 |
|  | NOx |  | 8 | 240 |  |  | 4.0 |  |  |  |  | +4.0 |
|  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |

# Text boxes

点

位

项

目

位

项

目

点

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。     2、（12）=（6）-（8）-（11），（9）=（4）-（5）-（8）-（11）+（1）。      3、计量单位：废水排放量——万吨／年；废气排放量——万标立方米／年；工业固体废物排放量——万吨／年；水污染物排放浓度——毫克／升；大气污染物排放浓度——毫克／立方米；水污染物排放量——吨／年；大气污染物排放量——吨／年